КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ

ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ

ТИПА КО

«ДОНМЕТ» 950

ЭТИКЕТКА

##### КО02.004-950.00.000-10 ЭТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Клапан огнепреградительный “ДОНМЕТ” 950-10 предназначен для защиты аппаратуры и резинотканевых рукавов от разрывов и возгорания при обратных ударах пламени. Клапан присоединяется в разрыв резинотканевого рукава.

Виды выпускаемых клапанов, по применяемому газу:

– клапан газовый огнепреградительный “ДОНМЕТ” 950-10 КОГ;

– клапан кислородный огнепреградительный “ДОНМЕТ” 950-10 КОК.

1.2. Основные параметры клапана соответствуют требованиям ТУ У 29.4-30482268.002-2001,  ГОСТ 12.2.008-75 и ИСО 5175-87.

1.3. Вид климатического исполнения огнепреградительного клапана – УХЛ по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале температур окружающей среды от минус 15°С до плюс 35°С.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

| Обозначение | Рабочая среда | Наибольшее рабочее давление, кгс/см2 | Относительный перепад давления ΔР% | Номинальная пропускная способность, м3/час | Присоединительная резьба | Максимальный диаметр и длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО02.004-950.00.000-10 | Кислород | 10,0 | 15 | 60 | М12Х1.25 | 21х68 | 0,098 |
| КО02.004-950.00.000-11 |  |  |  |  | М14Х1.5 |  | 0,098 |
| КО02.004-950.00.000-12 |  |  |  |  | М16Х1.5 |  | 0,120 |
| КО02.004-950.00.000-13 |  |  |  |  | G1/4 |  | 0,098 |
| КО02.004-950.00.000-14 |  |  |  |  | G3/8 |  | 0,120 |
| КО02.004-950.00.000-15 | Ацетилен, пропан, метан и их заменители. | 1,5 для А 3,0 для П, М | 15 | 3 для А 5 для П, М | М12Х1.25LH | 21х68 | 0,098 |
| КО02.004-950.00.000-16 |  |  |  |  | M14X1.5LH |  | 0,098 |
| КО02.004-950.00.000-17 |  |  |  |  | M16X1.5LH |  | 0,120 |
| КО02.004-950.00.000-19 |  |  |  |  | G3/8LH |  | 0,120 |

Внимание!!! При использовании огнепреградительных клапанов для работы с мундштуками №5 и №6 нужно повышать давление на 20% от значений указанных  в технических характеристиках на мундштуки.

Драгоценные металлы  в изделии не применяются.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | № заказа | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| КО02.004-950.00.000-10 | Клапан обратный огнепреградительный кислородный КОК “ДОНМЕТ” 950-10 | 950.000.10 |  |
| КО02.004-950.00.000-11 |  | 950.000.11 |  |
| КО02.004-950.00.000-12 |  | 950.000.12 |  |
| КО02.004-950.00.000-13 |  | 950.000.13 |  |
| КО02.004-950.00.000-14 |  | 950.000.14 |  |

| Продолжение табл. 2 Клапан газовый огнепреградительный “ДОНМЕТ” 950-10 КОГ |
| --- |
| КО02.004-950.00.000-15 | Клапан обратный огнепреградительный газовый КОГ “ДОНМЕТ” 950-10 | 950.000.15 |  |
| КО02.004-950.00.000-16 |  | 950.000.16 |  |
| КО02.004-950.00.000-17 |  | 950.000.17 |  |
| КО02.004-950.00.000-19 |  | 950.000.19 |  |
| КО02.004-950.00.000-10ЭТ | Этикетка | – | 1 |

# *В комплект поставки входят только те изделия, количество которых указано, остальные графы заполняются знаком «Х».

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Газ подаётся во внутреннюю полость клапана и его давление, преодолевая усилие  пружины, перемещает золотник с уплотнением.

Проходя через отверстия золотника и пламегаситель, газ поступает  к источнику потребления.

При возникновении обратного удара взрывная волна проходит через пламегасящий элемент и, действуя на торцевую поверхность золотника, прижимает его к седлу корпуса клапана. Подача газа к источнику потребления мгновенно прекращается.

Заводом ведется дальнейшая работа по усовершенствованию конструкции клапана, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящей этикетке.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации клапана необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» НПАОП 0.00-1.30-01;  «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А. 01.001-2004; «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992 г, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94; «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;  ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. К работе с клапаном допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается:

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию клапана;

– пользоваться клапаном при нарушении механической прочности и негерметичности соединений деталей.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы проверить:

– исправность клапана, присоединительных резьб;

– герметичность присоединения резинотканевых рукавов и всех разъемных соединений;

– газ должен проходить через клапан в одном направлении и не проходить в обратном.

После возникновения обратного удара проверить герметичность соединений клапана и места присоединений клапана к источнику потребления. При повреждении клапана тепловым воздействием обратного удара пламени заменить его или отправить на ремонт в специализированную мастерскую.

Содержите клапан в чистоте и исправном состоянии.

Согласно НАОП 1.4.10-1.03-85 «Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной оработке металлов», периодичность проверки огнепреградительных клапанов должно проводиться:

низкого и среднего давления (до 0,15 МПа (1,5 кгс/см2)) не реже одного раза в 2 года.

высокого давления ( свыше 0,15 МПа (1,5 кгс/см2)) не реже оного раза в год.

Проверку на огнепреградительную способность и ремонт клапанов можно производить только на заводе «ДОНМЕТ».

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий ТУ У 29.4-30482268.002-2001, ГОСТ 12.2.008-92 и ИСО 5175-87, при соблюдении  потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы клапана при использовании его не по назначению (не с тем газом), при неквалифицированном обслуживании (не в специализированной мастерской), а также при наличии механических повреждений и нарушении контрольной метки, нанесенной контрастной краской.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Клапан  газовый  огнепреградительный   для защиты  от  обратного удара  пламени соответствует ТУ У 29.4-30482268.002-2001, ГОСТ 12.2.008-75, ИСО 5175-87 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП